## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市妇幼保健院医疗综合楼屋顶热水箱改迁工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 010505002001 | 无梁板 | 1、名称:现浇板凿除 2、现浇板厚度:按现场实际 3、混凝土种类:钢筋混凝土 4、混凝土强度等级:C30 5、清理及运输:拆除物清理，运输至建设单位指定地点 6、拆除面修补:满足建设单位要求 | m3 | 3.42
2 | 010505002002 | 其他 | 1、名称:拆除后原有屋面防水设施恢复 | 项 | 1
3 | 010602001001 | 钢屋架 | 1、名称:钢梁制作安装 2、钢材品种、规格:H钢Q355B HN250*125*6*9 3、单榀质量:135.76kg 4、屋架跨度、安装高度:3.9m 5、螺栓种类:化学锚栓M16*190 6、除锈防腐要求:按设计及规范要求 7、防火要求:按设计及规范要求 | 榀 | 7
4 | 031006015001 | 水箱 | 1、名称:20T热水箱(现场焊接制作) 2、材质:304不锈钢，厚度5mmm 3、型号、规格:6000*2000*2000 4、保温材质及厚度:橡塑80mm(50+30)/0.3mm不锈钢保护层 5、自洁:自洁消毒器WTS-2B 6、其它:详设计要求（含透气管、爬梯、人孔、溢流管、18目防虫网罩等） | 台 | 1
5 | 030404001001 | 热水箱控制屏 | 1、用以控制地下室水泵启闭； 2、当热水箱内水位低于86.7m时，启动地下室热水水泵； 3、当热水箱内水位高于86.8m时，关闭地下室热水水泵； 4、当热水箱内水位高于86.85m时，打开回水管上的电磁阀；放水至地下室热水水箱 5、本水箱溢流报警水位86.85m；常水位为86.80m；最低有效水位85.20m；启泵水位86.7m；停泵水位86.80m；高低水位可调，超高超低报警； 6、当回水管水温T≤40度（可调）时，回水电磁阀打开；当T＞40度（可调）时，回水电磁阀关闭； 7、热水工程微电脑控制系统不局限于以上工程，由施工单位进一步深化优化，并经设计单位及业主确认后方可实施。 8、含热水箱内的液位传感器与热水箱控制屏系统调试 | 台 | 1
6 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、其它说明:带锁具 | 个 | 3
7 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:法兰止回阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
8 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:法兰电磁阀 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
9 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
10 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:旋流防止器 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
11 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、名称:旋流防止器 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
12 | 031001003001 | 不锈钢管 | 1、介质:热水 2、规格、压力等级:DN100 3、连接形式:法兰 4、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5、保温:按设计要求/0.3mm不锈钢保护层 6、其它:与原有热水管道连接 | m | 20
13 | 031001003002 | 不锈钢管 | 1、介质:热水 2、规格、压力等级:DN80 3、连接形式:法兰 4、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5、保温:按设计要求/0.3mm不锈钢保护层 6、其它:与原有热水管道连接 | m | 20
14 | 031001003003 | 不锈钢管 | 1、介质:热水 2、规格、压力等级:DN50 3、连接形式:法兰 4、压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 5、保温:按设计要求/0.3mm不锈钢保护层 | m | 10
15 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称:一般管道支架 2、材质:型钢 3、除锈及防腐要求:按设计及规范要求 | kg | 100
16 | 080902006001 | 液位计 | 1、名称:电子液位计 2、规格:按设计要求 3、其它:按建设方要求安装相关管线 | 个 | 1
17 | 03B001 | 设备及材料垂直运输 | 1、在保证安全的前题下，根据现场实际选择运输工具 2、将工程所需设备及材料垂直运输至施工现场 3、包括运输设备场外运输及装拆费 4、相关安全措施 | 项 | 1
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
2 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通市妇幼保健院医疗综合楼屋顶热水箱改迁工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B003 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0
15 | 补011707016001 | 新冠疫情常态化防控费用（南通补充清单-房屋建筑与安装工程） |  | 0 |  |  |  | 人员进出测温查码，现场巡查，防护用品配发，宣传教育培训，隔离室、隔离区设置，消毒洗护用品配备，防疫物资储备，施工、办公及生活区域定期消毒，宿舍区人均居住面积提升，应急管理等相关费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 1.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南通市妇幼保健院医疗综合楼屋顶热水箱改迁工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20000
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 20000
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 1.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南通市妇幼保健院医疗综合楼屋顶热水箱改迁工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 20000
合 计 |  |  | 20000
【清单大师计价软件江苏版V9.40】

## 1.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通市妇幼保健院医疗综合楼屋顶热水箱改迁工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.40】