**附件1**

**综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）**

**GB18466-2005**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 控制项目 | 排放标准 | 预处理标准 |
| 1 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 500 | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | 不得检出 | ---- |
| 3 | 肠道病毒 | 不得检出 | ---- |
| 4 | pH | 6-9 | 6-9 |
| 5 | 化学需氧量（COD）  浓度/(mg/L)  最高允许排放负荷/[g/(床位.d) | 60  60 | 250  250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD）  浓度/(mg/L)  最高允许排放负荷/[g/(床位.d) | 20  20 | 100  100 |
| 7 | 悬浮物（SS）  浓度/(mg/L)  最高允许排放负荷/[g/(床位.d) | 20  20 | 60  60 |
| 8 | 氨氮/（mg/L） | 15 | ---- |
| 9 | 动植物油/（mg/L） | 5 | 20 |
| 10 | 石油类/（mg/L） | 5 | 20 |
| 11 | 阴离子表面活性剂/（mg/L） | 5 | 10 |
| 12 | 色度/（稀释倍数） | 30 | ---- |
| 13 | 挥发酚/（mg/L） | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 总氰化物/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 15 | 总汞/（mg/L） | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 总镉/（mg/L） | 0.1 | 0.1 |
| 17 | 总铬/（mg/L） | 1.5 | 1.5 |
| 18 | 六价铬/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 19 | 总砷/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 20 | 总铅/（mg/L） | 1.0 | 1.0 |
| 21 | 总银/（mg/L） | 0.5 | 0.5 |
| 22 | 总α/（Bq/L） | 1 | 1 |
| 23 | 总β/（Bq/L） | 10 | 10 |
| 24 | 总余氯1）2）/（mg/L） | 0.5 | ---- |

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。

2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。