南通市妇幼保健院污水在线监测采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：JSADT-FB-202003

二〇二〇年九月

地址：南通市崇川区世纪大道399号

南通市卫生健康委员会官网：http://wjw.nantong.gov.cn/

南通市妇幼保健院官网：http://www.ntfybj.com/

目  录

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  谈判须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  谈判程序和内容

第五部分  合同及履约保证

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分 竞争性谈判公告

南通市妇幼保健院污水在线监测采购项目竞争性谈判公告(资格后审)

江苏爱德信工程项目管理有限公司受南通市妇幼保健院(下称采购人)委托，就南通市妇幼保健院污水在线监测采购项目实施竞争性谈判方式组织采购，现公告如下：

一、项目基本情况

1、项目编号：JSADT-FB-202003

2、项目名称：南通市妇幼保健院污水在线监测采购项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、采购预算：18万元人民币

5、采购需求：包括COD水质在线自动分析仪、氨氮在线自动监测仪、PH计、流量计、数据采集仪等设备采购、安装、维护，明渠改造，完成设备安装所需水电改造，及COD运行试剂、氨氮运行试剂的提供及添加，机内各部件维保、仪器外观清洁、运行数据记录、运维档案建立等服务内容，具体详见采购文件第三部分。

6、合同履行期限：合同签订后15日内完成供货、安装、调试，验收合格免费质保及运维期为一年。

7、本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、其他资格要求：2016年1月1日以来，承担过类似工程业绩。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报价的，所产生的一切后果由供应商承担。对提供虚假材料的供应商作无效标处理，谈判保证金不予退还，并报财政部门后将其列入政府采购黑名单，视情在有关网站上公示。

三、获取采购文件

1、获取时间：自本竞争性谈判通知发布之日起。

2、获取方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，供应商直接从南通市卫生健康委员会官网：http://wjw.nantong.gov.cn/或南通市妇幼保健院官网：http://www.ntfybj.com/自行下载竞争性谈判文件、答疑等竞争性谈判资料。

四、响应文件提交

1、截止时间： 2020年9 月18日14时30分；

2、地点：南通市人民中路95号纺织大厦1507会议室，如有变动另行通知。

3、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、开启

1、时间： 2020年9月18日14时30分；

2、地点：南通市人民中路95号纺织大厦1507会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、谈判保证金：  2000元（现金，单独密封在信封内，并加盖公章）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：南通市妇幼保健院

地    址：南通市崇川区世纪大道399号

联系方式：张主任13962958761

2、采购代理机构信息

名    称：江苏爱德信工程项目管理有限公司

地    址：南通市人民中路95号纺织大厦14楼

联系方式：范小莹0513-80901552，18912292712

电子邮箱：164746958@qq.com

第二部分  谈判须知

- 一、谈判文件由采购人解释。

1、供应商下载获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应在谈判文件获取开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问。未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在谈判结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，供应商自行承担责任。

二、谈判文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的谈判文件进行必要的补充说明、澄清或修改。

2、凡涉及谈判文件的补充说明、澄清或修改，均以网上发布的信息为准。

3、采购人对谈判文件的补充说明、澄清或修改，将构成本项目采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

4、补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在首次提交谈判响应文件截止日3天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足3日的，应当顺延首次提交谈判响应文件截止之日。

5、除非代理机构以书面、公告的形式对谈判文件作出澄清、修改、补充并通知到供应商，供应商对涉及谈判文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对谈判文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出并通知到供应商。

三、谈判报价

1、谈判结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包含采购需求中的所有仪器设备组成部分的采购、安装调试、运行维护、故障维修等产生的人工、机械、交通、包装、运输、装卸、仓储、保险、各种税费等一切费用。潜在供应商须自行到现场进行实地踏勘，以便了解工程详细概况。成交供应商进场后不得以不了解现场状况为由，提出额外增加费用的要求。

3、最后报价将作为谈判小组评定成交供应商的组成依据。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第七部分“响应文件组成”编写响应文件，响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外），正文可使用宋体四号字，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（响应文件中复印件及彩色宣传资料等均须与响应文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册（如文件较多，可分册装订）。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件的资格审查资料一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商可以将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。正本、副本分别密封的，封袋上应标明“正本”、“副本”字样。

2、价格响应文件一式二份须单独密封，不得出现于正本或副本等投标资料中。

3、响应文件的资格审查资料和价格响应文件应分别密封，并在封袋上写明 “资格审查资料”、“价格响应文件”，同时还要写明采购人名称、项目名称及供应商名称。封袋上应加盖供应商公章。

未按上述规定密封的响应文件，采购人不予接收。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在截止时间后递交的响应文件。

七、谈判保证金

1、本项目谈判保证金为2000.00元人民币。

2、谈判保证金仅限现金，不接受其他方式。供应商须在递交响应文件的同时将谈判保证金(单独密封并加盖公章)递交给采购代理机构查验。

3、未按时或未按规定方式提交保证金的，视为放弃谈判资格。

4、供应商出现下列情况，取消其谈判资格，并没收其谈判保证金：

4.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

4.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

4.3供应商与采购人、其他供应商或代理机构恶意串通的。

5、未成交单位的谈判保证金在项目谈判结束后当场退还，成交单位的谈判保证金转为履约保证金，待项目内容全部完成后无息退还。

八、响应文件有效期

响应文件自投标截止时间起45个自然日内有效。

九、谈判费用

1、供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论谈判结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、谈判文件及相关资料费300元整，由供应商在递交响应文件时缴纳，售后不退。

3、本次谈判采购代理服务费人民币1600元整，供应商须综合考虑在响应报价内（不得单列），由成交供应商承担并在领取成交通知书前支付给采购代理机构。成交供应商另需承担专家评审费用（不开票、按实结算）。

- 十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求说明

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

一、内容简介：本项目采购内容包括COD水质在线自动分析仪、氨氮在线自动监测仪、PH计、流量计、数据采集仪等设备采购、安装、维护，明渠改造，完成设备安装所需水电改造，及COD运行试剂、氨氮运行试剂的提供及添加，机内各部件维保、仪器外观清洁、运行数据记录、运维档案建立等服务内容。

二、要求：实时在线监控污水指标，同时具备与环保部门数据上传的条件，与国家环保系统连网（由成交供应商负责）。

三、质保：设备免费质保期一年。自动监控的维修更换必须在48小时内回复正常，设施不能正常运行期间，由成交供应商采取人工采样检测的方式向环保部门报送有关数据，每天不少于4次，间隔不超过6小时。

四、采购清单：

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD水质在线分析仪 | 测量方法：GB11914-1989《水质化学需氧量的测定 重铬酸钾法》 测试量程：0-1000.0mg/L(可根据需求扩展)； ★重复性：≤±2.5%； ★零点漂移：≤±2mg/L； ★量程漂移：≤±1.2%； ★示值误差：≤±4.5%； ★一致性：≤±5% 通信接口：RS232/RS485数字接口，4-20mA模拟信号输出； 电源：AC（220±10%）V，（50±10%）HZ，3A ； 功率：80瓦； 具备以下功能： ★量程智能切换功能； ★定期自动标样核查和定期自动校准功能； ★日常校准自动记录、过程日志存储、查询功能； ★异常信息自我诊断、自动报警、设备故障、浓度超标报警，记录并可实时上传功能； 具有废液分离功能； 具有浊度干扰自动补偿功能； ★网络化反控功能，远程标样核查，状态远程监控 ； 断电保护/上电自检功能。 | 套 | 1 | 含自动化检测系统软件，★标注项以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告或省级以上权威检测机构出具的检测报告为准 |
| 2 | 数据采集传输仪 | 技术参数： ★数据采集误差≤1‰ ★系统时钟及时误差≤±0.5‰ ★存储容量＞14400条 ★MTBF＞1440h CPU：NXP公司 Cortex-a9四核 i.MX6Q ROM： emmc 8G 模拟量接口：8路AI或16路AI 开关量接口：5路DI和3路DO 数字量接口：6路RS232和1路RS485 可扩展（8路RS232和2路RS485） 控制台接口：DB9全针接头 显示单元：7寸4线电阻LCD液晶屏 通讯方式：以太网 2个（10M/100M）标准网口 无线网：4G全网通 电源：看门狗 防系统死机 内置电池：可持续供电8-12小时 其他接口：USB接口 2路 TF卡接口：1路 数据上传:支持IP+端口和域名+端口两种数据上传方式。 | 套 | 1 | ★标注项以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告或省级以上权威检测机构出具的检测报告为准 |
| 3 | 流量计 | 测量范围：2~1600m³/h（其它流量范围可根据用户要求设定） ★准确度：±5%（最大流量 ） ★分辨率：0.0001m³/h 显示内容：日期、时间、瞬时流量、日流量、月流量、总量、液高、流速等 接口：RS232/485数字接口，4~20mA电流输出 | 套 | 1 | ★标注项，以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告或省级以上权威检测机构出具的检测报告为准 |
| 4 | PH计 | PH参数 （1）测量范围： pH：0～14.00pH； ORP：－1999～＋1999mV； 温度：-5～110.0℃； （2）分辨率： pH：0.01pH；ORP：1mV；温度：0.1℃； （3）基本误差： pH：±0.1pH；ORP：±5mV； 温度：±0.5℃； （4）自动或手动温度补偿范围：0～110℃； （5）稳定性： pH:≤0.02pH/24h；ORP: ≤2mV/24h； （6）标准电流输出： 0～10mA(负载电阻＜1.5KΩ)；4～20mA(负载电阻＜750Ω)； （7）两组继电器控制触点： 3A 240VAC，6A 28VDC或120VAC； （8）仪表供电电源： 220VAC±10%,50±1Hz，功率≤3W； 24VDC，功率：≤1W（可选）；12VDC，功率：≤1W（可选）； （9）仪表外型尺寸：96×96×130mm； （10）仪表安装方式：盘装（嵌入式）； 安装开孔尺寸：91×91mm； （11）仪表重量：0.6kg； （12）仪表工作环境： 环境温度：-10～60℃；相对湿度：不大于90%；除地球磁场外周围无强磁场干扰. | 只 | 1 |  |
| 5 | 氨氮在线自动监测仪 | 测量方法：HJ536-2009《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》 测试量程：0-300.0mg/L(可根据需求扩展) ★准确度：示值误差不超过±10% ★重复性：≤±5%； ★零点漂移：≤±5% ★量程漂移：≤±10% 通信接口：RS232数字接口，4-20mA模拟信号输出 电源：AC（220±10%）V，（50±10%）HZ，5A 功率：80瓦； 具备以下功能： ★量程智能切换功能； ★定期自动标样核查和定期自动校准功能； ★日常校准自动记录、过程日志存储、查询功能； ★异常信息自我诊断、自动报警、设备故障、浓度超标报警，记录并可实时上传功能； 具有废液分离功能； 具有浊度干扰自动补偿功能； ★网络化反控功能，远程标样核查，状态远程监控 ；断电保护/上电自检功能。 | 套 | 1 | 含自动化检测系统软件、环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的检测报告或省级以上权威检测机构出具的检测报告为准 |
| 6 | 明渠改造、水电改造 | 改造完成需满足上述设备安装的各类条件且符合规范 | 项 | 1 | 供应商自行勘察现场，需保证设备可安装到污水处理站内，包含所有安装费用。 |
| 7 | 运维（含添加试剂等全部费用） |  | 年 | 1 |  |

五、采购要求

1.货物必须是全新产品。

2.本项目采购包含设备采购、安装、调试，及一年期运维（包含添加试剂）。

3.供应商须确保提供的设备设施满足采购人提供的房屋场地大小限制，设备设施的运行须提供的水电安装条件由供应商负责，请各供应商自行踏勘现场后综合考虑计入报价。供应商成交后，不得再要求采购人搭设放置安装设备设施的房屋或提供现有条件以外的管线插座等。

第四部分  谈判程序和内容

一、采购人组织谈判活动

1、成立竞争性谈判小组。竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。招标代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

2、竞争性谈判小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购中心答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证原件准时参加谈判。

三、评审程序、内容

1、评判程序

资格条件评判—商务报价评判—确定中标候选人。

2、谈判内容

谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

4、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

谈判时间由谈判小组掌握。

四、评审方法(价格单因素)

(一)审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未按照谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备谈判文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

(四)出现下列情形之一的，谈判失败：

1、符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足3家的（规定可以2家的除外）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经谈判小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。采购人发现谈判小组未按照谈判文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

1、评委会将对竞谈响应人资格进行审查，审查通过方可参加商务谈判。

2、本次谈判进行两轮报价，第一轮即为竞谈文件中的报价，报价不得高于采购预算，否则作废标处理。第二轮报价以第一轮所有报价中最低报价作为第二轮竞谈最高限价，各竞谈响应人再次报价。

3、确定成交人的方式：在符合谈判要求满足招标人需要的前提下，以最终报价最低的竞谈人作为成交人。如果最低报价出现两家或两家以上者，且均通过谈判小组评审，则确定工期承诺最短者为成交人或成交候选人，如果工期承诺也一样，则由现场抽签确定成交人或成交候选人。竞谈响应人最终承诺报价是签订合同的最终依据。

六、出现下列情形之一的，竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(一)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

七、成交通知

成交结果在发布竞谈公告的平台公示，期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同及履约保证

一、成交供应商和采购单位在接到《中标通知书》后30日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。合同一式四份（采购单位、供应商各二份）。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，供应商需在供货安装调试结束后一个月内申请验收，验收合格之日起开始计算质保期限。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。

附件：合同文本格式

购销及运维合同

合同签署地：

合同编号：

甲 方（采购方）：

乙 方（供货方）：

经甲、乙双方友好协商，由甲方向乙方购买以下产品，甲、乙双方同意遵守本合同中所约定的相关权利和责任并签订本合同。

一、产品名称、型号、价格及付款方式

1.产品价格

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线水质分析仪 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 数据采集仪 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 流量计 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 | PH计 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 氨氮在线自动监测仪 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 明渠改造、水电改造 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 运维（含添加试剂） |  | 1 | 年 |  |  |
| 总金额（小写）： （大写） |  |  |  |  |  |  |

设备安装调试结束，支付合同总价的60%；一年运维期满，无质量问题付清余款。供应商应按国家有关财税规定开具发票，作为采购方付款依据。

二、交货期及运输方式

合同签订后15日内完成供货、安装、调试；验收合格免费质保及运维期为一年。

供货地址：甲方指定地址；运输方式：送货上门，费由乙方承担。

三、安装调试及验收

甲方负责配合现场安装条件和与用户及环保部门的沟通。

乙方负责设备现场安装调试，安装过程中一切安全责任由乙方负责；乙方负责对甲方技术人员及现场技术人员的培训，乙方安装调试完毕后应及时通知甲方对设备进行现场验收。

四、质保

产品免费质保一年，终身保修。甲方负责现场的日常维护，乙方负责配件返厂维修，如遇到设备在现场出现甲方解决不了的问题，乙方应及时响应解决问题。

自动监控的维修更换必须在48小时内回复正常，设施不能正常运行期间，乙方采取人工采样检测的方式向环保部门报送有关数据，每天不少于4次，间隔不超过6小时。

五、权利义务

1. 合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成，可向工程所在地法院起诉。

2.甲方有义务维护乙方产品的专利和产权，保证除甲乙方双方及用户和国家政府部门外，不允许第三方接触该产品，并且保护产品的技术秘密（如仪器构件、使用说明书等）不被同类产品的生产厂商得到，如违反、违约方应赔偿由此引起的所有经济赔偿。

3.甲方不得仿制乙方产品，如有发现，乙方有权对侵权行为提起专利侵权诉讼。

4.乙方有义务向甲方提供优质、合格产品，乙方有义务对甲方的有关监测数据资料保密，如有泄露，甲方有权扣除全部履约保证金2000元不予退还，给甲方造成损失的，乙方还须支付赔偿。

六、合同文本

1、本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，具同等法律效力。

2、在本合同执行过程中，任何对本合同内容的修改、争执及未尽事宜需经双方友好协商解决，协商结果以书面形式记录，经双方签字并盖章后生效，与原合同具有同等法律效力；若有纠纷，双方可向工程所在地法院提出诉讼。

3、本合同与甲方提供的说明书资料是本合同的组成部分，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： |  | 乙方：（盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |  |
| 授权代表（签字）： |  | 授权代表（签字）： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 账户： |  | 账户 |  |
| 账号： |  | 账号： |  |
| 税号： |  | 税号： |  |
| 日期： |  | 日期： |  |

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次谈判活动的当事人。

- 2、领取谈判文件的供应商应根据第二部分“谈判须知”中“第一款”的约定提出疑问。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次谈判有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二、五十三条规定的有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。质疑提出的有效时限，见对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次谈判授权人送达采购代理机构和采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购代理机构和采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购代理机构、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购代理机构、采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

（5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的100%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

（6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

（7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件二部分组成。

一、资格审查证明材料(正本一份、副本二份，单独密封)：

1、关于资格的声明函；

2、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）；

3、法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4、提供谈判公告第二条中的相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）：

4.1有效的营业执照副本（经营范围包含本项目采购内容）；

4.2供应商上一年度的财务状况报告(成立不满一年不需提供)；

4.3企业近三个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明；

4.4企业近三个月内任意一月依法纳税的缴款凭证(复印件加盖单位公章)

4.5供应商2016年1月1日以来，承担过类似工程业绩的合同(复印件加盖单位公章)

5、供应商根据谈判公告认为需要提交的其他资料。

二、价格响应文件(一式二份，单独密封)：

1、谈判响应报价表；

2、谈判响应报价明细表。

为方便评委评审，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

供应商关于资格的声明函

附件1

南通市妇幼保健院：

我公司认真对照谈判公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加谈判响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

我公司承诺投标前3年内没有受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）。如被事后发现的，我公司同意被取消报名、投标、中标等资格，同时自愿承担违约处理（保证金作为违约金）。

承诺供应商全称（公章）

法定代表人或被委托代理人(签字)：

年	  月   日

附件2

法定代表人身份证明书

先生／女士，现任我单位　　　　　　　职务，为本单位法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

供应商（盖章）

年    月    日

法定代表人授权委托书

附件3

南通市妇幼保健院：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的谈判活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

供应商情况一览表

| 单位名称 附件4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 概况 | 职工总数 |  | 人 |  | 上一年主要经济指标 | 营业额 |  |  | 实现利润 |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 |  |  | 主要 产品 | 1. |  |  |  |  |
|  | 固定资产 （万元） |  | 原值： 净值： |  |  |  | 2. |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  | 3. |  |  |  |  |
| 本次 投标 产品 情况 | 本次投标 产品名称 |  |  | 型 号 |  | 上年 产销量 | 产品技术 先进水平 | 曾获何级 何种奖励 |  | 主要用户 名称 |  |
| 其它 | 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于供应商违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。 |  |  |  |  |  | 如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次谈判的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |

附件5

- 谈判响应报价表

项 目 名 称： 南通市妇幼保健院污水在线监测采购项目

项 目 编 号：    JSADT-FB-202003

| 内容 | 总价 |
| --- | --- |
| 首次报价 | 人民币大写： 人民币小写¥： |
| 最终报价 | 人民币大写： 人民币小写¥： |
| 商务付款条件 | 完全接受并响应本项目采购文件的要求。 |

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日        期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 投标总报价（以人民币计价）应包括但不限于材料设备费、人工费、设备机械使用费、一年期运维（含添加试剂）、相关伴随服务、管理费、利润、税金等费用。即为完成本项目服务所发生的全部费用等，包含响应竞争性谈判文件采购要求的所有费用。

- 第二次报价将在开标现场填写响应文件密封提交时只需填写首次报价。

附件6

- 谈判响应报价明细表

项目名称：南通市妇幼保健院污水在线监测采购项目

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD水质在线分析仪 | 测量方法：GB11914-1989《水质化学需氧量的测定 重铬酸钾法》 测试量程：0-1000.0mg/L(可根据需求扩展)； ★重复性：≤±2.5%； ★零点漂移：≤±2mg/L； ★量程漂移：≤±1.2%； ★示值误差：≤±4.5%； ★一致性：≤±5% 通信接口：RS232/RS485数字接口，4-20mA模拟信号输出； 电源：AC（220±10%）V，（50±10%）HZ，3A ； 功率：80瓦； 具备以下功能： ★量程智能切换功能； ★定期自动标样核查和定期自动校准功能； ★日常校准自动记录、过程日志存储、查询功能； ★异常信息自我诊断、自动报警、设备故障、浓度超标报警，记录并可实时上传功能； 具有废液分离功能； 具有浊度干扰自动补偿功能； ★网络化反控功能，远程标样核查，状态远程监控 ； 断电保护/上电自检功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 数据采集传输仪 | 技术参数： ★数据采集误差≤1‰ ★系统时钟及时误差≤±0.5‰ ★存储容量＞14400条 ★MTBF＞1440h CPU：NXP公司 Cortex-a9四核 i.MX6Q ROM： emmc 8G 模拟量接口：8路AI或16路AI 开关量接口：5路DI和3路DO 数字量接口：6路RS232和1路RS485 可扩展（8路RS232和2路RS485） 控制台接口：DB9全针接头 显示单元：7寸4线电阻LCD液晶屏 通讯方式：以太网 2个（10M/100M）标准网口 无线网：4G全网通 电源：看门狗 防系统死机 内置电池：可持续供电8-12小时 其他接口：USB接口 2路 TF卡接口：1路 数据上传:支持IP+端口和域名+端口两种数据上传方式。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 流量计 | 测量范围：2~1600m³/h（其它流量范围可根据用户要求设定） ★准确度：±5%（最大流量 ） ★分辨率：0.0001m³/h 显示内容：日期、时间、瞬时流量、日流量、月流量、总量、液高、流速等 接口：RS232/485数字接口，4~20mA电流输出 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | PH计 | PH参数 （1）测量范围： pH：0～14.00pH； ORP：－1999～＋1999mV； 温度：-5～110.0℃； （2）分辨率： pH：0.01pH；ORP：1mV；温度：0.1℃； （3）基本误差： pH：±0.1pH；ORP：±5mV； 温度：±0.5℃； （4）自动或手动温度补偿范围：0～110℃； （5）稳定性： pH:≤0.02pH/24h；ORP: ≤2mV/24h； （6）标准电流输出： 0～10mA(负载电阻＜1.5KΩ)；4～20mA(负载电阻＜750Ω)； （7）两组继电器控制触点： 3A 240VAC，6A 28VDC或120VAC； （8）仪表供电电源： 220VAC±10%,50±1Hz，功率≤3W； 24VDC，功率：≤1W（可选）；12VDC，功率：≤1W（可选）； （9）仪表外型尺寸：96×96×130mm； （10）仪表安装方式：盘装（嵌入式）； 安装开孔尺寸：91×91mm； （11）仪表重量：0.6kg； （12）仪表工作环境： 环境温度：-10～60℃；相对湿度：不大于90%；除地球磁场外周围无强磁场干扰. | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 氨氮在线自动监测仪 | 测量方法：HJ536-2009《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》 测试量程：0-300.0mg/L(可根据需求扩展) ★准确度：示值误差不超过±10% ★重复性：≤±5%； ★零点漂移：≤±5% ★量程漂移：≤±10% 通信接口：RS232数字接口，4-20mA模拟信号输出 电源：AC（220±10%）V，（50±10%）HZ，5A 功率：80瓦； 具备以下功能： ★量程智能切换功能； ★定期自动标样核查和定期自动校准功能； ★日常校准自动记录、过程日志存储、查询功能； ★异常信息自我诊断、自动报警、设备故障、浓度超标报警，记录并可实时上传功能； 具有废液分离功能； 具有浊度干扰自动补偿功能； ★网络化反控功能，远程标样核查，状态远程监控 ；断电保护/上电自检功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 明渠改造、水电改造 | 改造完成需满足上述设备安装的各类条件且符合规范 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 运维（含添加试剂等全部费用） |  | 年 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上表合价须与谈判响应报价总表总价一致。

2、表中1-6项单价除设备费外，包含了运输、安装、调试等全部费用。

3、如有其它费用未列，报价人须综合考虑计入单价。

4、参加开标时另须携带签字盖章空表作为二次报价用。

报价人（盖章）：

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：