南通市妇幼保健院水泵维保服务采购项目

竞争性磋商采购文件

项目编码：JSZRFW2020052801

（资格后审）

采   购   人：南通市妇幼保健院

二○二○年七月十三日

目 录

第一章  竞争性磋商邀请	1

第二章  供应商须知	4

第三章  项目需求	7

第四章  评审方法和程序	8

第五章  合同签订与验收付款	13

第六章  质疑提出和处理	17

第七章  响应文件组成	19

尊敬的磋商响应供应商（以下称供应商）：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次招标顺利进行，请在制作磋商响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交磋商响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性磋商邀请

根据南通市妇幼保健院（以下简称采购人）采购管理的有关规定，现对南通市妇幼保健院水泵维保服务采购项目拟用竞争性磋商方式进行采购，诚邀符合资格条件的潜在供应商踊跃参加磋商响应。

一、项目名称：南通市妇幼保健院水泵维保服务采购项目

二、项目编码：JSZRFW2020052801

三、项目预算：6.6万元/年

四、服务期限：本次采购期限为一年，自合同签订起生效。

五、项目需求：详见本磋商文件第三章；

六、供应商资格：

（一）供应商参加询价应当具备的条件：

1.具备独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商其他资格要求及应提供的资料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（营业执照经营范围包含水泵产品维护保养等相关内容）

2.上一年度财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参与投标；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

（三）其他事项：

1、为确保政府采购守法供应商公平参加政府采购活动，采购代理机构将在磋商开始后一个小时内，通过信用中国网站对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。

2、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

请各磋商供应商认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在磋商响应文件中提供，原件带至现场备查。如不符合要求的，无意或故意参与磋商所产生的一切后果由磋商供应商自行承担。

七、有意愿参与本项目磋商响应的供应商，请于本公告发布日起至磋商响应截止前，到”南通市妇幼保健院官网”和“南通市卫健委官网”下载本项目的磋商文件。

八、磋商响应文件接收截止及磋商评审的时间为：2020年7月23日14时00分；地点：江苏中润工程建设咨询有限公司开标室（南通市崇川区青年中路2号），如有变动另行通知；

九、磋商保证金：本项目供应商须交纳磋商保证金人民币壹仟叁佰元整（递交形式：现金）。磋商供应商在磋商现场递交本项目的磋商保证金后，方可递交磋商响应文件。不递交本项目的磋商保证金，视为放弃磋商资格，将被判为无效磋商。

十、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行密封性检查，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

十一、磋商响应联系方式

采购代理机构

单位：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系人：高  工，电话：15962756653

采购单位

单位：南通市妇幼保健院

联系人：张炳高

电话：13962958761

- 第二章  供应商须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1、供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在获取采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定期间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

2、供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照采购文件要求提交磋商响应文件，或者磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2、采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，且以在“南通市妇幼保健院官网”和“南通市卫健委官网”发布的信息为准。

3. 补充说明、澄清或修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在首次提交磋商响应文件截止日5天前，发布补充说明、澄清或修改公告。不足5日的，应当顺延首次提交磋商响应文件截止之日。

4、采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。

5、除采购人以书面的形式对采购文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及采购文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由响应磋商的供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。

- 三、磋商报价

1、磋商报价均以人民币为报价的币种。

2、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

3、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容报价。

4、本项目采用固定总价报价，且投标总价不得超过项目预算。

5、磋商报价还应包含相关辅助材料费、税费、售后服务与相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应磋商文件要求的所有费用。

6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 四、磋商响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按第八章“响应文件组成”编写磋商响应文件。磋商响应文件规格幅面A4纸（图纸类等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，逐页编码，由于编排混乱导致磋商响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；磋商响应文件不得行间插字、涂改、增删，如需修补错漏处，须经磋商响应文件签署人签字并加盖公章。

2、磋商响应文件（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）封面上明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3、磋商响应文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、磋商响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目磋商响应文件：①资格审查文件、②商务技术文件、③报价文件，分别单独密封提交。

2、密封后，应在每一密封的响应文件密封袋封面上明确标注采购项目名称、对应的磋商响应文件名称、供应商全称及日期。

3、在边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

特别提醒：磋商响应文件中的资格审查文件和商务技术文的“正本”或“副本”中，均不得含有任何报价文件中的报价表（报价单）的内容，否则作无效磋商处理。采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

- 六、磋商响应文件的递交时间

1、供应商必须在2020年7月23日14时00分前，将磋商响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的磋商响应文件。

2、地点：江苏中润工程建设咨询有限公司开标室（南通市崇川区青年中路2号），如有变动另行通知。

3、磋商响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在投标截止时间后递交的磋商响应文件。

- 七、磋商保证金

1、本次项目磋商保证金为：壹仟叁佰元整（1300.00元）；

2、供应商交纳的保证金仅限现金的形式，并带至磋商现场,在递交磋商响应文件时交给代理单位。

3、未按上述要求提交磋商保证金的供应商，采购单位有权拒绝其磋商响应文件。

4、未成交的供应商的磋商保证金，当场予以退还（无息）。成交供应商的磋商保证金将在采购人与成交人签订的合同生效后 5个工作日内退还（无息）。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

① 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

② 供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

③ 除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

④ 成交人在投标响应过程中有违反有关法律法规的行为；

⑤ 采购文件规定的其他情形。

6、对于在最后报价之前退出磋商的供应商，必须以书面形式说明理由，并由磋商小组评定。评定为正当理由的，可以退还其缴纳的磋商保证金。

- 八、付款方式

1、按季度付款，采购人每季度末向中标供应商支付维保费用。

2、最终的结算方式，以双方签订的合同为准。

- 九、投标费用

1、供应商应承担其编制磋商响应文件以及递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

2、本项目招标代理费由成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》 [2002]1980号文收费标准向采购招标代理机构支付，不足2000元按2000元计取；评标费用按南通市财政局通财购【2018】18号文执行，按实向中标人收取，供应商须综合考虑在磋商响应报价内。评委费和招标代理费由成交供应商在领取成交通知书时支付给代理机构。

3、本项目收取磋商文件资料费300元/份，供应商在磋商现场向采购代理机构支付，无论是否成交，该费用不予退还。

4、磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 十、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》与其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

一、项目概况：南通市妇幼保健院水泵维保服务采购项目

- 二、项目具体需求说明

（一）采购项目的内容及要求

1.维保内容

维保单位负责我单位所有水泵系统的维护和保养，包括：水泵（包括止回阀）、电机、配电柜、控制柜、液位信号箱、照明、通风、排水设施、泵房内管路、阀门等(维保费包括上述所有材料的更换）。中标单位需根据医院实际情况制定巡检计划，每半月巡检一次，并按设备保养要求进行保养并健全相关台账，每月1日按时将汇总台账提交给管理部门，具体维保内容及范围包括并不局限于：

每半月工作巡检内容：

1)机泵整洁度、平整度检查；

2)进出水管道、机泵支架、基座的防腐防锈处理；

3)机泵连接螺栓、阀门、柔性接头等连接螺栓检查；

4)轴密封检查是否有漏水现象；

5)水泵易损件(O型圈、轴承、衬套等）视实际情况清洗；电机轴承检查、润滑锂基脂添加；

6)手动开关水泵和阀门、止回阀的检查；

7)电机绝缘检查、接地检查；

8)控制柜柜内除尘、清洁；

9)元器件接线端子检查是否松动；

10)各元器件检查是否有损坏；

11)变频器维护，除尘；

12)排水设施检查、维护；

13)灯光照明检查、维护；

14)泵房内进水Y型过滤器及供水罐体等部件杂质检查及排放、冲洗；

15)泵房机组运行状况、水泵运行的噪音及电动机发热量等是否正常；

每月工作巡检内容：

1）完成每半月工作巡检内容；

2）拧紧各部松动缧丝损坏者配备齐全；

3）清洁、检查电机轴承，加注润滑脂；

4）油瓶内油位低于刻度线，加润滑油；

5）检查平衡管有无阻塞，如有阻塞应及时清理。

6）配电柜、控制柜运行状况检查；

7)电源是否正常；

8)压力表、控制柜上的电机电流、电压、变频器指示是否正常，信号灯是否正常显示，触摸屏上的信号显示是否正确，PLC运行情况是否正常；

9)橡胶软接头检查；

10)排水设施检查；

11)水泵房通风、照明检查；

12)门窗、水箱盖能否锁闭；

13)各种阀门、管道及附属设施工况检查；

14)水箱是否有泄漏现象，水位是否正常，水箱上锁情况是否完好；

15)仪表工况检查；

16)浊度仪、余氯仪和消毒设备的工况检查；

17)泵房设备、环境卫生保洁；

每季工作巡检内容：

1）完成每月工作巡检内容；

2）检查泵壳内局部磨损及形成沟槽情况，必要时修理；

3）检查叶轮有无磨损及叶轮口环的径向跳动情况，必要时修理或更换

4）检查轴套、泵端盖及轴承箱的各处尺寸及磨损情况；

5）对电动机绕组、相间绝缘、相间短路情况进行检查。

6）所有空调水泵（含板换水泵、含所有水泵电机）需在每年春季（一般三月）完成对所有轴承（要求品牌：NSK)和油封的更换并确保电机等其他部位达到保养要求并通过验收；

7）所有排污潜水泵（含所有水泵电机）需在每年秋季（一般九月）完成对所有轴承（要求品牌：NSK)和油封的更换并确保电机等其他部位达到保养要求并通过验收；

8）其余水泵轴承需按保养要求进行保养，如出现故障需立即更换并通过验收。

2.巡检及抢修的要求

2.1当设备出现突发故障时，在接到通知后，须安排人员在1小时内到达现场，及时找出故障原因，尽快排除故障。一般故障在10小时内排除，最长不超过24小时，特殊故障应在业主要求时间内排除。

2.2配合并监督其他设备厂家技术人员对所有管泵房的例行巡检及调试工作。

2.3结合日常巡检，配合医院进行针对性隐患排查和统计工作。

（二）货物、服务提供的时间、地点、方式及质量要求等

1.计划工期：根据招标人要求制定实施计划，按计划完成所需工作。

2.项目地点：南通市妇幼保健院，具体按招标人指定地点。

3.服务期限：一年。

4.质量要求及验收标准：水泵、电机、配电柜、控制柜、液位信号箱、照明、通风、排水设施、泵房内管路、阀门零部件完整，机组整洁，运行正常，符合操作技术规程，机组各连接处无泄漏现象，机组无异常响声，无异常振动，记录资料真实、齐全、准确。

维保清单

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 手术室净化空调水泵 | 15KW | 2台 |
| 助孕中心净化空调水泵 | 7.5KW | 3台 |
| 地下室空调水泵 | 75KW | 4台 |
| 地下室空调水泵 | 30KW | 2台 |
| 板换水泵 | 22KW | 3台 |
| 排污潜水泵 | 80WQ/C260-4.0,4.0KW | 2台 |
|  | 50WQ/C243-2.2,Q=5L/S,2.2KW | 6台 |
|  | 50JYWQ12-15-2.2,2.2KW | 2台 |
|  | 50JYWQ12-15-1.5,1.5KW | 28台 |
| 恒压变频供水设备 | 恒压变频供水设备（冷水系统）11KW | 3台 |
|  | 恒压变频供水设备（冷水系统）2.5KW | 1台 |
|  | 恒压变频供水设备（热水系统）7.5KW | 3台 |
|  | 恒压变频供水设备（热水系统）1.5KW | 1台 |
| 多级泵 | 生活给水泵（冷水系统）18.5KW | 2台 |
|  | 热水循环泵（热水系统）18.5KW | 2台 |

三、其它

1、本次维保项目按季度付款，经考核通过，采购人每季度末向中标供应商支付维保费用。

2、最终的结算方式，以双方签订的合同为准。

3、服务期限：本次采购期限为一年。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人组织磋商活动

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本单位采购项目的评审。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向采购人报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向纪检、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 二、供应商的法定代表人或授权人须持本人身份证原件准时参加磋商。

- 三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得

超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，供应商的现场报价在货物（服务）数量没有增加，配置、服务标准没有重大提高的情况下，各供应商的现场第一轮报价不得低于其磋商响应文件中的书面报价且下一轮报价不得低于上一轮报价。否则，磋商小组有权拒绝该谈判报价并不再给予报价补救机会。提交最后报价的供应商不得少于3家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、磋商时间由磋商小组掌握。

- 四、评审方法(综合评分法)

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度。

1、要求的保证金是否已提供；

2、供应商资格是否符合;

3、响应文件是否完整；

4、响应文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

6、是否有计算错误。

(二)误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

(三)出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1、未提供原件备查；

2、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4、响应报价超出预算的；

5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

(四)出现下列情形之一的，磋商失败：

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均低于实际支付金额；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不以任何理由组织重新评审。

- 五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（1）商务技术标评分标准：（30分）

- 供应商得分为磋商小组成员的平均分，请评委根据各条评分内容在设分值区间内评审打分，得分四舍五入保留两位小数。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保服务方案及响应 | 15 | 1、对维保服务方案的评审：包括质量控制、进度控制、风险控制、安全管理等方面进行横向对比打分，0-5分。 2、对本维保服务项目的响应承诺和保障措施进行横向对比打分，满足招标文件得1分，高于招标文件要求，每高一项得2分，本条最高得5分。 3、对本维保项目人员配备、人员资质、人员名单和响应时间情况进行横向对比打分，0-5分（实际派驻人员必须与投标文件上人员名单相一致）。 |
| 2 | 销售业绩 | 15 | 2015年1月1日以来，投标人为医院等公共机构提供类似水泵维保服务的，每提供一个业绩得3分，本项最多得15分。 |

（2）价格分：（70分）

价格标评标基准分为70分，满足招标文件要求且最后磋商报价（投标总价）最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分（70分），其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×70×100%。

（3）根据上述评分标准，由评委进行综合打分，最终得分最高的为第一成交候选人，在分数相同的情况下由供应商代表抽签确定成交候选人。若第一成交候选人弃标的，则由第二成交候选人成交，第一成交候选人的投标保证金不予退还。若第二成交候选人弃标的，则由第三成交候选人成交，依次类推。成交价对应各供应商最后报价。

（4）磋商小组在磋商工作完成后，当场宣布磋商结果，采购人将视情况对成交候选人进行进一步核实，核实结束后，在“南通市妇幼保健院官网”和“南通市卫健委官网”上对成交候选人进行公示，时间为一个工作日。

（5）若在成交结果公示期间，第一成交候选人被查实存在影响成交结果的违法违规行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以依法重新招标。

（6）采购人将在公示结束后的3个工作日内，向成交人发出成交通知书。

（7）成交人在收到成交通知书后，应按采购人的安排，与采购人签订合同。

- 六、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 七、其他注意事项

1.磋商小组不向未成交方解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

2.若出现少于三家供应商进行磋商需要的或有效投标供应商不足三家的，将重新采购。

3.供应商应承担所有与准备和参加磋商响应有关的费用，不论磋商的结果如何，采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.不符合磋商文件中规定的实质性要求，作无效磋商响应处理。

5.供应商不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

- 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后10个工作日内按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、磋商文件、成交人的磋商响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按政府采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

合同条款及格式

项目名称：                                     项目编号：

甲方：南通市妇幼保健院

乙方：_________

为确保医院各类水泵在日常工作中能保持性能良好、正常、安全的运行，经双方洽谈，协议如下：

- 水泵的数量及功率明细

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 手术室净化空调水泵 | 15KW | 2台 |
| 助孕中心净化空调水泵 | 7.5KW | 3台 |
| 地下室空调水泵 | 75KW | 4台 |
| 地下室空调水泵 | 30KW | 2台 |
| 板换水泵 | 22KW | 3台 |
| 潜污泵 | 80WQ/C260-4.0,4.0KW | 2台 |
|  | 50WQ/C243-2.2,Q=5L/S,2.2KW | 6台 |
|  | 50JYWQ12-15-2.2,2.2KW | 2台 |
|  | 50JYWQ12-15-1.5,1.5KW | 28台 |
| 恒压变频供水设备 | 恒压变频供水设备（冷水系统）11KW | 3台 |
|  | 恒压变频供水设备（冷水系统）2.5KW | 1台 |
|  | 恒压变频供水设备（热水系统）7.5KW | 3台 |
|  | 恒压变频供水设备（热水系统）1.5KW | 1台 |
| 多级泵 | 生活给水泵（冷水系统）18.5KW | 2台 |
|  | 热水循环泵（热水系统）18.5KW | 2台 |

- 二、维保内容

维保单位负责我单位所有水泵系统的维护和保养，包括：水泵（包括止回阀）、电机、配电柜、控制柜、液位信号箱、照明、通风、排水设施、泵房内管路、阀门等(维保费包括上述所有材料的更换）。中标单位需根据医院实际情况制定巡检计划，每半月巡检一次，并按设备保养要求进行保养并健全相关台账，每月1日按时将汇总台账提交给管理部门，具体维保内容及范围包括并不局限于：

每半月工作巡检内容：

1)机泵整洁度、平整度检查；

2)进出水管道、机泵支架、基座的防腐防锈处理；

3)机泵连接螺栓、阀门、柔性接头等连接螺栓检查；

4)轴密封检查是否有漏水现象；

5)水泵易损件(O型圈、轴承、衬套等）视实际情况清洗；电机轴承检查、润滑锂基脂添加；

6)手动开关水泵和阀门、止回阀的检查；

7)电机绝缘检查、接地检查；

8)控制柜柜内除尘、清洁；

9)元器件接线端子检查是否松动；

10)各元器件检查是否有损坏；

11)变频器维护，除尘；

12)排水设施检查、维护；

13)灯光照明检查、维护；

14)泵房内进水Y型过滤器及供水罐体等部件杂质检查及排放、冲洗；

15)泵房机组运行状况、水泵运行的噪音及电动机发热量等是否正常；

每月工作巡检内容：

1）完成每半月工作巡检内容；

2）拧紧各部松动缧丝损坏者配备齐全；

3）清洁、检查电机轴承，加注润滑脂；

4）油瓶内油位低于刻度线，加润滑油；

5）检查平衡管有无阻塞，如有阻塞应及时清理。

6）配电柜、控制柜运行状况检查；

7)电源是否正常；

8)压力表、控制柜上的电机电流、电压、变频器指示是否正常，信号灯是否正常显示，触摸屏上的信号显示是否正确，PLC运行情况是否正常；

9)橡胶软接头检查；

10)排水设施检查；

11)水泵房通风、照明检查；

12)门窗、水箱盖能否锁闭；

13)各种阀门、管道及附属设施工况检查；

14)水箱是否有泄漏现象，水位是否正常，水箱上锁情况是否完好；

15)仪表工况检查；

16)浊度仪、余氯仪和消毒设备的工况检查；

17)泵房设备、环境卫生保洁；

每季工作巡检内容：

1）完成每月工作巡检内容；

2）检查泵壳内局部磨损及形成沟槽情况，必要时修理；

3）检查叶轮有无磨损及叶轮口环的径向跳动情况，必要时修理或更换

4）检查轴套、泵端盖及轴承箱的各处尺寸及磨损情况；

5）对电动机绕组、相间绝缘、相间短路情况进行检查。

6）所有空调水泵（含板换水泵、含所有水泵电机）需在每年春季（一般三月）完成对所有轴承（要求品牌：NSK)和油封的更换并确保电机等其他部位达到保养要求并通过验收；

7）所有排污潜水泵（含所有水泵电机）需在每年秋季（一般九月）完成对所有轴承（要求品牌：NSK)和油封的更换并确保电机等其他部位达到保养要求并通过验收；

8）其余水泵轴承需按保养要求进行保养，如出现故障需立即更换并通过验收。

2.巡检及抢修的要求

2.1当设备出现突发故障时，在接到通知后，须安排人员在1小时内到达现场，及时找出故障原因，尽快排除故障。一般故障在10小时内排除，最长不超过24小时，特殊故障应在业主要求时间内排除。

2.2配合并监督其他设备厂家技术人员对所有管泵房的例行巡检及调试工作。

2.3结合日常巡检，配合医院进行针对性隐患排查和统计工作。

- 三、安全条款

1、甲方有权对乙方单位和人员进行安全检查，审核服务合同及人员的上岗证件。

2、甲方有权监督并不定期检查考核乙方的安全管理工作。

3、乙方进入甲方区域工作，持证上岗并为员工缴纳第三方意外险。员工必须身体健康，符合国家相关用工规定。

4、乙方服务期间必须挂牌上岗，着装统一，严格遵守操作规程，同时遵守甲方安全规章制度。

5、乙方需每季度召开安全议会，在职员工每季度进行安全培训教育，新入职员工需通过安全考核后上岗，每季度提供教育培训及检查整改台账。

6、乙方需开展各类安全巡查，及时发现和纠正安全隐患，杜绝一切安全事故发生。

7、乙方在服务过程中遇到有危及安全生产的情况，应及时向院总务、保卫部门报告，落实应急措施，及时组织救援。

8、乙方在服务期间由于乙方原因出现任何安全事故或损失，乙方承担全部责任。

- 四、考核标准

- 每季度考核一次，每次考核总分为100分，高于90分，全额支付季度养护费，低于90

- 分的，每低1分扣相应支付费用总额的1%。

| 工作要求 | 考核标准 | 得分情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵及电机每半月、每月、每季度维保记录完整性，及时性，准确性考核 | 总分20分，每发现一处不符合要求，扣2分 |  |  |
| 维保人员操作规范性、专业性考核 | 总分10分，每发现一处不符合要求，扣2分 |  |  |
| 水泵及电机设备卫生清洁考核 | 总分10分，每发现一处不符合要求，扣2分 |  |  |
| 水泵、电机、配电柜、控制柜、液位信号箱、照明、通风、排水设施、泵房内管路、阀门等维保范围内设备完好率考核 | 总分40分，每发现一处不符合要求，扣4分水泵轴承需按要求定期更换，有一处不符合要求，扣4分 |  |  |
| 维修及时率考核 | 总分10分，未按规定时间到达维修，扣4分 |  |  |
| 安全文明维保考核 | 总分10分，每发现一处不符合要求，扣4分 |  |  |

五、维保费用

经现场实地统计，共有各类水泵    台，    KW。其中排污潜水泵    台，    KW，生活水泵    台，    KW，空调水泵    台，    KW。

本次维保服务费用共计           元整（¥          ），供应商合同期内所有保养费、维修费、所有维修材料费、工具和安全防护用品、税等相关费用均含在合同价中。

维保服务协议期限1年，自    年    月    日至    年    月    日止。

付款方式：经考核，每季度支付一次。

本协议自双方签字盖章后生效，一式五份，甲方执肆分，乙方执一份。

甲    方：                                     乙    方：

（签字盖章）                                    （签字盖章）

签订人：                                       签订人：

签订日期：                                      签订日期：

- 第六章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理

采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。

6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权将其列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其做出在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第七章  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）。

2、 上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）。

3、 2019年10月-2020年3月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）。

4、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

5、 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件，格式见后）。

6、 法人授权书（原件）。

7、本项目其他资格条件要求提供的资料。

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；备注：建议供应商将资格证明文件单独装订成册。

以上资料提供加盖投标单位公章的复印件，同时提供原件备查。

二、商务技术响应文件（不能出现报价；一正两副，单独密封并牢固装订）：

1、根据商务技术评审因素中涉及的事项提供相应材料；

2、商务技术评审因素中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料

为方便磋商评审，请供应商按磋商评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件（一正两副，单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件部分：

1、竞争性磋商响应函（格式参见第八章）；

2、报价总表（格式参见第八章）；

3、磋商响应报价明细表（格式参见第八章）。

A、资格审查文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 一、关于资格的声明函

南通市妇幼保健院：

我公司认真对照磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加磋商响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

时间：

- 二、法定代表人身份证明书

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

供应商名称（盖章）：

时间：

- 三、法定代表人授权委托书（如需）

南通市妇幼保健院：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（响应人名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

南通市妇幼保健院：

我单位           （投标单位名称）郑重承诺：

贵方组织的          (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

- 五、无重大违法记录声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停止执业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、执业人员没有受到停止执业等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

B、价格响应文件（一个密封包，含一正二副文件）

- 一、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通市妇幼保健院：

依据贵单位组织的                         （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权        （姓名）       （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最高并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

时间：

- 二、报价总表（首次）

项目名称：

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市妇幼保健院水泵维保服务采购项目 | 大写： 小写： | 完全响应磋商文件要求 | 完全响应磋商文件要求的付款方式 |

磋商人：（盖章）

法定代表人或被委托受权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应磋商采购文件。

（3）磋商总报价应包括：本项目委托服务任务完成所需的全部费用，即包含相关辅助材料费、税费、售后服务与相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应磋商文件要求的所有费用。

（3）本项目为总价合同，响应报价为完成项目需求的所有费用，结算时不作调整。

- 三、磋商响应报价明细表（首次）

项目名称：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 单项合计价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室净化空调水泵 | 15KW | 2台 |  |  |
| 2 | 助孕中心净化空调水泵 | 7.5KW | 3台 |  |  |
| 3 | 地下室空调水泵 | 75KW | 4台 |  |  |
| 4 | 地下室空调水泵 | 30KW | 2台 |  |  |
| 5 | 板换水泵 | 22KW | 3台 |  |  |
| 6 | 潜污泵 80WQ/C260-4.0 | 4.0KW | 2台 |  |  |
|  | 潜污泵50WQ/C243-2.2,Q=5L/S | 2.2KW | 6台 |  |  |
|  | 潜污泵50JYWQ12-15-2.2 | 2.2KW | 2台 |  |  |
|  | 潜污泵50JYWQ12-15-1.5 | 1.5KW | 28台 |  |  |
| 7 | 恒压变频供水设备（冷水系统） | 11KW | 3台 |  |  |
|  | 恒压变频供水设备（冷水系统） | 2.5KW | 1台 |  |  |
|  | 恒压变频供水设备（热水系统） | 7.5KW | 3台 |  |  |
|  | 恒压变频供水设备（热水系统） | 1.5KW | 1台 |  |  |
| 8 | 多级泵 生活给水泵（冷水系统） | 18.5KW | 2台 |  |  |
|  | 多级泵 热水循环泵（热水系统） | 18.5KW | 2台 |  |  |
| 总报价 |  |  | 人民币（大写）： 圆整 ￥： |  |  |

投标供应商（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日    期：             年         月

注：

1、如计算结果与总价不一致，以实际使用金额为准，修正总价。

2、未提供报价明细表将视为未实质性响应招标文件作无效投标处理。

3、最终报价将在磋商现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价（首次）。