南通市妇幼保健院中央空调水处理维保服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：WLDL202105034

采购单位：南通市妇幼保健院

代理机构：南通万隆工程管理有限公司

二〇二一年五月十四日

目  录

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑提出和处理

第八章 响应文件组成及格式

尊敬的磋商供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

- 第一章 竞争性磋商公告

南通万隆工程管理有限公司（以下称代理机构）受南通市妇幼保健院（以下称采购单位）的委托，就其南通市妇幼保健院中央空调水处理维保服务项目组织竞争性磋商采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性磋商。

一、项目名称：南通市妇幼保健院中央空调水处理维保服务项目

二、项目编号：WLDL202105034

三、项目预算：预算总价为人民币86000.00元/年。

本项目服务期为3年，合同1年1签。如中标人合同期内履约情况良好（即年度综合考核得分≥90分），则在第一年合同期满后，供应商承诺不增加服务费用，且在合同双方自愿的前提下，采购人、供应商双方可续签下一年度合同，但最多续签2次。

四、项目需求：详见第三章项目需求。

五、潜在的供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、投标供应商必须有能力按本磋商文件规定的要求提供相关服务，且经营范围含有空调或制冷设备的安装或维修等相关内容的，须提供有效的营业执照的复印件或扫描件。

4、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描件；②社保机构出具并盖章的投标企业为其连续缴纳最近6个月（至少缴纳至2021年3月份）的养老保险缴费清单复印件或扫描件】。

5、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

7、本项目不接受联合体投标。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与磋商的，所产生的一切后果由供应商承担。若响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理，并报财政部门将其列入政府采购黑名单，视情公布在南通市公共资源交易网。

非采购人原因中标人放弃中标资格的，报财政部门将其列入政府采购黑名单，视情公布在南通市公共资源交易网。

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已中标，采购人有权取消其中标资格，并由该供应商承担由此带来可能的一切责任和损失。

六、磋商文件的获取

请在南通市公共资源交易网（http://zfcg.nantong.gov.cn/）、南通市卫生健康委员会官网（http://wjw.nantong.gov.cn）和南通市妇幼保健院官网（http://www.ntfybj.com）获取本项目磋商文件。

七、响应文件接收截止及评审磋商开始时间：2021年5月27日下午14时30分。

八、响应文件递交地址：南通市崇川区崇川路58号南通产业技术研究院9号楼24层万隆咨询集团开标室，如有变动另行通知。

【特别提醒】参加投标的人员，请配合现场工作人员的调度安排，携带有效身份证件，规范佩戴口罩，出示健康码，配合测量体温等。

九、磋商保证金：本项目磋商响应供应商须交纳磋商保证金。磋商保证金为人民币壹仟圆整（¥1,000.00元）。

十、履约保证金：本项目成交后的履约保证金为项目合同总价款的 10% 。

十一、联系方式：

采购单位：南通市妇幼保健院

联 系 人：张炳高           联系电话：13962958761

代理机构：南通万隆工程管理有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号南通产业技术研究院9号楼24层

联 系 人：张轶男           联系电话：19802566555

邮    箱：1445828752@qq.com。

二O二一年五月十四日

第二章 磋商供应商须知

- 一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于南通万隆工程管理有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于南通万隆工程管理有限公司。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的4日内，以书面形式向代理机构提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

- 二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以南通市公共资源交易网（http://zfcg.nantong.gov.cn/）、南通市卫生健康委员会官网（http://wjw.nantong.gov.cn）和南通市妇幼保健院官网（http://www.ntfybj.com）发布的信息为准。

3、代理机构对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，代理机构将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非代理机构以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、响应文件的编制及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

- 四、响应文件的份数和签署

1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、响应文件均为壹式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、项目编号、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、项目编号、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 六、投标报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行财政部公布第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、磋商响应总价报价应包含但不限于下列费用：

- 材料费、药剂费、设备费、设备维修或更换费、检测费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人工费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用。各投标供应商应根据磋商文件要求，并充分考虑市场因素，自行核算成本报价。

- 5、投标供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 6、本项目竞争性磋商的最终报价作为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 7、最低的磋商总价报价是成交的重要条件，但不是成交的唯一条件。

- 七、联合体参与磋商

- 不接受任何形式的联合体参与本项目的竞争性磋商。

- 八、响应文件及磋商费用

1.各投标供应商须在递交磋商响应文件的同时缴纳磋商文件资料费300元。无论是否成交，该费用不予退还。

2、本项目采购代理费1200元及专家评审费（按实支付）由成交供应商承担，请参加磋商的投标供应商在成本中自行考虑。上述费用领取中标通知书前，向代理公司一次性缴清。

- 3、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- 4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

- 九、磋商保证金

1、本项目磋商保证金为：人民币壹仟圆整（¥1,000.00元）；

2、供应商交纳的磋商保证金  仅限银行汇票  的形式（其他形式概不接收）带至磋商现场,在递交磋商响应文件时交给采购代理机构。保证金账户信息如下：

收款单位：南通万隆工程管理有限公司

银行账号：553461726620

开户银行：中国银行南通城山支行

3、未按上述要求提交磋商保证金的供应商，采购人有权拒绝其磋商响应文件。

4、未成交供应商其磋商保证金，当场退还。成交人的磋商保证金将在与采购人签订的合同生效后的  5  个工作日内 ，予以退还（无息）。

5、发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（4）供应商在磋商过程中有违反有关法律法规的行为；

（5）磋商文件规定的其他情形。

- 十、履约保证金

- 1、本项目成交后的履约保证金为项目中标价的10%。

- 2、成交供应商的履约保证金须在采购代理通知发成交通知书之日起3个工作日内汇入采购人账户，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证，并在采购代理通知发成交通知书之日起5个工作日内与采购人签订合同。

3、成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

- 十一、未尽事宜

- 按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章  项目需求

特别提醒：请供应商制作投标响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1、主要技术参数：
    清洗预膜方案需根据下述国家标准及行业标准进行：

①HG/T3778—2005《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》

②CECS103:99《循环冷却水系统不停车化学清洗和热态预膜工艺技术规程》
    ③HG/T2387-2007《工业设备化学清洗质量标准》

④GB50050—2017《工业循环冷却水处理设计规范》
    ⑤GB8978-2002《污水综合排放标准》

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目具体需求说明

1、签订合同：自中标通知书发出之日起15日内按时签约。

2、工期要求：自合同签订生效之日起3天内派员进场。

3、服务地点：南通市妇幼保健院住院部、门诊楼、后勤楼三大区域。

4、服务期限：本项目服务期为3年，合同1年1签。如中标人合同期内履约情况良好（即年度综合考核得分≥90分），则在第一年合同期满后，供应商承诺不增加服务费用，且在合同双方自愿的前提下，采购人、供应商双方可续签下一年度合同，但最多续签2次。

5、验收方案：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，5个工作日内及时组织相关专业技术人员共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6、安全生产：

（1）中标供应商应严格按照工程建设安全生产的有关管理规定，设置安全措施文明施工。

（2）特种设备人员必须持证上岗，高空作业必须做好正规施工方案，并到相关部门进行备案。

（3）若发生安全生产事故或对非现场施工的第三方人员造成伤害，造成的相关损失，均由中标供应商承担。

7、廉政责任：

双方必须严格执行相关廉政要求，做到不行贿不受贿，认真负责完成合同相关约定。

8、售后服务：

中标供应商接到维修通知后不能在规定时间内保证系统正常运行的，采购人有权自行处理，所需费用在中标人的维保费用中扣除，并保留追究相应合同违约责任的权利。

三、技术条件：

（一）设备清单：

1. 主大楼的冷冻水系统；

2. 净化机组的冷冻水系统；

3. 地下室除湿机的冷冻水系统；

4. 主大楼的冷却水系统；

5. 地下室除湿机的冷却水系统；

6. 主管道过滤器及1376台末端水过滤器清洗；

7. 冷却塔主体。

（二）维保要求：

1、为保证循环冷却水水质稳定，必须使用自动加药装置投加缓蚀阻垢和杀菌灭藻药剂；

2、冷却水开机时期提供每周1次定期的现场技术服务，冷却水停机后一月一次提取水样，进行现场检测；

3、每月提供1次水质分析测试报告；

4、每年夏冬季（7-9月、12-2月）白天必须至少常驻一人在医院（夏季工作时间为24小时），完成每日巡检和维修工作，对水系统的跑、冒、滴、漏进行及时处理。接到报修通知后，必须半小时内响应，半小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足采购人的正常使用要求。一般故障应在4小时内解决，重大故障应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。如遇故障时成交供应商无法按需提供服务，采购人将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由成交供应商承担。

5、维护分为月、季和年度保养（所有指标都必须满足日常运行标准）；在采购方人员参与下，成交供应商每月至少对维保范围内的所有空调系统进行二次全面巡查，每季对所有系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理。年度全面保养在春、秋两季（4月、10月），要求不影响医院正常工作。除了按要求成上述的全面巡查、全面维护检测和常规保养工作，还需按要求做好日常维保检测和常规保养工作。

（三）中央空调水系统维保内容：

1、水系统管路化学药剂清洗、祛腐、除锈、钝化预膜、防锈防蚀、清理污垢、清理过滤器、清洗冷却塔填料等；循环冷却、冷媒水系统杀菌灭藻、缓释阻垢、检测维护和更换循环水等。

1.1前期清洗：杀菌、去垢、除锈、清洗、中和钝化镀膜。

1.2空调水系统进行管道清洗与水处理后，各项指标应或优于国家相关标准，达到水质保养的性能指标。提供水处理后水样检测报告。

1.3定期到现场进行技术服务，检查系统运行情况、水系统各项参数，做好详细记录。

1.4杀菌灭藻：通过加入杀菌药剂，清除循环水中的各种细菌和藻类。

1.5生物剥离：将管道内的生物粘泥剥离，通过循环将粘泥清洗出来。

1.6化学清洗：加入综合性化学清洗剂。此种清洗剂具有缓蚀、分散、除垢的作用，对水的循环系统进行处理。这种处理方法，既能将管道内的锈、垢、油污清洗后分散排除，又可防止清洗剂对系统装置和管路的危害，提供一个清 洁的金属表面。

1.7表面预膜：投入预膜药剂，在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜，以起到防腐蚀保护作用。

1.8日常养护：加入综合性的日常养护处理剂，具有缓蚀、避免金属生锈的作用。日常养护处理剂中含有高分子络合阻垢剂，通过络合作用，防止钙镁离子结晶沉淀，延长机组的使用寿命，节水、省电，可提高制冷效率。

1.9水处理所用药剂必须提供产品合格证并负责对剩余的药剂进行无害处理。

1.10若因水处理造成的系统零部件损坏，责任由施工方承担。

2、检查阀门、水流开关、排气阀、补水阀和蒸发器进出水等。设备除锈加润滑油等保养。

3、空调末端系统杀菌、消毒、水过滤器清洗，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准。

4、施工结束必须对现场进行清扫，保证现场整洁干净。

（四）维保标准

1、日常运行时循环冷却水应控制在以下范围内:
    pH,at 25℃ 8.0～9   
    电导率，μs/cm <3000   
    总碱度，ppm（以CaCO3计） 100~600   
    总硬度，ppm（以CaCO3计） 100~800   
    钙硬度，ppm（以CaCO3计） 100~600   
    氯化物，ppm <1000   
    硫酸盐，ppm <1500   
    总铁，ppm <1.0   
    铜离子，ppm <0.2   
    残余卤素，ppm 0.2～0.5   
    浊度，NTU <20

2、日常运行时密闭水时应控制在以下范围内: 
    pH,at 25℃ 8.5-12   
    电导率，μs/cm <2500   
    亚硝酸盐，ppm >200   
    铁，ppm <1.0   
    铜，ppm <0.2   
    浊度，NTU <40

3、其他控制指标 
    腐蚀速率 碳钢 mpy ＜3(国标) 
    铜及铜合金 mpy ＜0.2(国标) 
    不锈钢 mpy ＜0.2(国标) 
    细菌数 异氧细菌总数 个/ml ＜1x105 (国标) 
    军团菌 不得检出 
    污垢热阻 m2.h.℃/kcal   1.72×10-4～3.44×10-4(国标)

（五）保养期间注意事项

1、必须按照方案规定的时间进行清洗、维保，禁止以任何借口进行事后补做。

2、每次维保时应向采购人提交施工方案和施工时间表，便于采购人安排、监督。维保工作结束后要出具影像资料、记录表、汇总报告报送采购人签字确认。

3、对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，向采购人提交分析报告，提出修理建议，修理完成后需要经采购人验收确认、签证，并提交更换下来的旧的零部件。

4、因维修不当或不慎造成损坏，应及时赔偿、修复并承担由此造成的损失。

5、每次保养和维修必须有工作单，并报采购人技术中心确认；有完整的实际的保养记录本，每季度提交采购人审核，年底提交采购人审核存档。

（六）材料清单

1、本项目建议品牌：纳尔科、GE、栗田。

项目中的建议品牌，只是建议所采购产品的档次和功能。供应商可以投建议品牌，也可以投建议品牌以外的品牌，但所投品牌档次须高于建议品牌档次。投标供应商如拟投产品不在建议品牌及系列之列的，需提供以下资料：（①有相关机构出具的质量检测报告；②技术白皮书；③生产许可证，且①②③项的复印件或扫描件必须加盖制造商红章），当评标小组三分之二的评委认定，所投品牌资料齐全并且档次高于或等于建议品牌档次（型号/系列），则做有效响应处理，否则当作无效响应。

2、材料清单

| 序号 | 物料名称 | 品 牌 | 材料作用说明 | 使用数量（KG） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、冷媒水清洗材料 |  |  |  |  |
| 1 | 冷媒水系统粘泥剥离剂 |  | 剥落生物粘泥 | 60/年 |
| 2 | 冷媒水系统防腐剂 |  | 防止锈垢大块脱落而堵塞风盘滤网 | 80/年 |
| 3 | 冷媒水系统杀菌剂 |  | 杀灭厌氧微生物 | 40/年 |
| 4 | 消泡剂 |  | 清洗助剂 | 20/年 |
| 二、冷却水清洗材料 |  |  |  |  |
| 1 | 消泡剂 |  | 清洗助剂 | 40/年 |
| 2 | 冷却水系统杀菌剂 |  | 杀灭微生物和藻类 | 2700/年 |
| 3 | 冷却水系统辅助杀菌剂 |  | 杀灭微生物和藻类 | 100/年 |
| 4 | 冷却水系统粘泥剥离剂 |  | 剥离系统内生物粘泥 | 60/年 |
| 5 | 冷却水系统防腐租垢剂 |  | 对清洗后的金属表面进行预膜，使之形成良好钝化膜，防止后续运行过程中的各种腐蚀。液态药剂，溶解性更好 | 640/年 |
| 三 | 技术服务费 | 项 | 主管道过滤器及1376台末端水过滤器清洗、驻院技师服务费 | 1 |
| 四 | 水质监测费 | 次 | 每月提供1次水质分析测试报告 | 12 |
| 五 | 自动加药设备 | 台 | 双系统：杀菌灭藻；防腐阻垢 | 1 |

如在合同履行期间，政府或有关部门有新的规范、标准和要求发布，则须按最新的规范、标准和要求进行作业和服务，且合同价不予调整。

四、其他约定事项：

1、成交供应商必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为服务人员办理相关手续，合法经营。

2、成交供应商为采购人提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与采购人无关。

3、工作过程中因成交供应商责任所造成的经济损失由成交供应商按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购人提供的设施损失，双方共同协商解决。

4、合同届满时，成交供应商必须做好一切交接手续，确保采购人工作的正常进行，否则视为成交供应商违约，造成损失的应予赔偿。如采购人因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

五、结算方式：

待一年合同期满，且经采购人验收合格后支付服务费。成交人在申请服务费支付前，须提供相应金额的税务发票。付款形式为银行转账。

六、其他

其他未尽事宜按磋商文件相关规定执行。如磋商文件或合同文件未提及，则由双方协商解决处理。

第四章  评审方法和程序

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由评审专家组成，评审专家3人。

2、采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

3、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任。

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告,并建议将其列入政府采购黑名单。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

5、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评估和评价。技术分是所有评委打分的算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

10、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

11、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

12、凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的磋商采购活动，一经发现，将视同串标处理。

13、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价作无效报价，按无效响应处理。

- 14、根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）文件，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

三、评估步骤

1、评估步骤规定：

本次资格审查采用资格后审，各供应商资格审查通过后方能进入技术标的开标。先开技术标，技术标打分结束后再开商务标。

第一阶段：磋商小组对每个供应商的资格进行审查。

第二阶段：磋商小组对每个符合资格要求的供应商的技术标进行评估。主要审查技术标提交的内容是否齐全，技术方案及项目实施是否完全满足采购文件的要求。磋商小组严格按照磋商文件的要求、条件、评分标准，对供应商所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

第三阶段：以供应商价格标文件内的竞争性磋商报价（即首次报价）为基础，磋商小组与供应商单一分别进行磋商：内容主要是对竞争性磋商响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。如磋商内容导致竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有供应商。

第四阶段：单一分别磋商结束后，磋商小组告知所有供应商的项目二次（最终）报价，并要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定的时间内，在磋商现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。

第五阶段：磋商小组对供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应竞争性磋商文件，技术标和价格标部分都能满足竞争性磋商文件的前提下，磋商小组将校核后的各供应商的报价从低到高排序（明显低于成本的，且供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的报价除外）。

2、在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由供应商法定代表人或被授权人签字盖章后生效，供应商受其约束。

- 四、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评估时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术响应文件和商务报价响应文件评估总分值为100分。两部分评估因素比重如下：

技术响应文件分值占总分值的比重为 70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价响应文件分值占总分值的比重为 30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术响应文件分值为所有评委打分的算术平均值，计算结果均四舍五入保留两位小数。

5、商务报价响应文件分值统一采用低价优先法计算直接取得，与技术响应文件分值相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交供应商并出具评审磋商报告。

7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价得分高者优先中标。

- （2）若总分且最终报价得分相同，则采取现场抽签的方式确定（由供应商按递交响应文件签到顺序号抽签确定）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 五、综合评分评审标准

- （一）技术磋商响应评审：（70分）

| 序号 | - 评分因素 | - 评分标准 | - 满分分值 （70） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 （6分） | 投标供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分。 提供：证书扫描件或复印件，并加盖供应商公章。 | 2 |
|  |  | 投标供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书的得2分。 提供：证书扫描件或复印件，并加盖供应商公章。 | 2 |
|  |  | 投标供应商具有ISO45001职业健康安全管理体系认证证书（或仍为OHSAS18001标准且在有效期内）的得2分。 提供：证书扫描件或复印件，并加盖供应商公章。 | 2 |
| 2 | 行业资质 （10分） | 投标供应商具有中国设备维修安装企业能力等级证书（制冷空调）I级的得5分，II级的得3分，III级的得1分，没有不得分。 提供：证书扫描件或复印件，并加盖供应商公章。 | 5 |
|  |  | 投标供应商具有中国制冷空调设备维修安装服务企业资质国家一级的得5分，国家二级的得3分，国家三级的得1分，没有不得分。 提供：证书扫描件或复印件，并加盖供应商公章。 | 5 |
| 3 | 岗位设置与人员配备 （6分） | 拟派驻现场维保人员中： 具有制冷设备维修职业上岗证，每有1人得1分，最多得2分； 具有焊工特种作业操作证，每有1人得1分，最多得2分； 具有电工特种作业操作证，每有1人得1分，最多得2分。 本项最多得6分。同一人只可得1次分。 提供：（1）证书原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章；（2）社保机构出具并盖章的投标供应商为其连续缴纳最近6个月（至少缴纳至2021年3月份）的养老保险缴费清单复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 | 6 |
| 4 | 管理制度与考核依据 （6分） | 由评委对各供应商提供的企业管理制度与考核依据的完善性进行横向比较后打分，优秀得5-6分，良好得3-4分，一般得1-2分，没有不得分。 | 6 |
| 5 | 维保方案 （20分） | 由评委对各供应商提供的维保方案是否符合医院的实际需要及方案的规范性、针对性、实用性、可行性和服务定位是否明确进行横向比较后进行打分，优秀得8-12分，良好得4-7分，一般得1-3分，没有不得分； 由评委对各供应商提供的各项维保、维修、服务、管理内容的具体性进行横向比较后打分，优秀得6-8分，良好得3-5分，一般得1-2分，没有不得分。 | 20 |
| 6 | 服务措施与承诺 （8分） | 由评委对各供应商提供的实现各项指标措施的完善性、服务内容的明确性、应急抢修预案的健全规范性和操作性进行横向比较后打分，优秀得6-8分，良好得3-5分，一般得1-2分，没有不得分。 | 8 |
| 7 | 业绩 （10分） | 自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过政府机关、事业、医院、银行或企业类似项目维保服务的，有一个得2分，最多得10分。 须提供：合同原件的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 | 10 |
| 8 | 本地化服务 （4分） | 具有本地化维保服务能力，在南通地区（含通州、海门、海安、如皋、启东、如东）有售后服务机构的得4分，没有不得分。 提供：提供售后服务机构的营业执照、办公经营场所的房屋自有证明或租赁合同的复印件或扫描件，并加盖供应商公章。 | 4 |

- 注：以上打分项设得分上限，评委依据磋商文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

特别提醒：技术标评分中所涉及相关资料等证明材料均须提供原件的复印件或扫描件并加盖公章，并将原件带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由投标人自行承担。

（二）商务报价响应评分：（30分）

1、本次项目采购预算总价为人民币 86000.00元/年，投标报价超过采购预算的作无效投标处理。

2、满足磋商文件要求且最终报价总价最低的报价为评标基准价，其商务标得分为满分30分。

3、其他投标供应商的商务标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

六、政府采购政策功能落实（如有此部分内容请提供小型、微型企业声明函，格式详见附件）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%（疫情防控期间按照10%执行）的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 七、出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、响应文件未按磋商文件要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、供应商的磋商报价高于自己前一轮的；

10、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

11、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况。

- 八、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 九、成交通知

成交结果在南通市公共资源交易网（http://zfcg.nantong.gov.cn/）、南通市卫生健康委员会官网（http://wjw.nantong.gov.cn）和南通市妇幼保健院官网（http://www.ntfybj.com）公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章  合同主要条款

政府采购项目

合同书

为保障南通市妇幼保健院正常运营，有效控制虫害对病人及医护人员的影响，营造良好的工作生活环境，甲乙双方就甲方规定区域内虫害控制服务，本着平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，经协商一致，签订本合同。

甲方:  南通市妇幼保健院

地址:  江苏省南通市崇川区世纪大道399号

乙方:

地址:

一、合作流程、合同金额及付款方式：

1、受甲方委托，乙方为甲方提供南通市妇幼保健院住院部、门诊楼、后勤楼三大区域的中央空调水处理维保服务。

- 2、本项目合同金额为     年服务费人民币              （RMB     元）。合同价应包含但不限于下列费用：材料费、药剂费、设备费、设备维修或更换费、检测费、上门服务费（含业主临时或应急要求）、人工费、管理费、利润、税金、政策性文件规定及为达到采购人要求所包含的所有风险、责任等各项费用。各投标供应商应根据磋商文件要求，并充分考虑市场因素，自行核算成本报价。

3、结算方式：

待一年合同期满，且经采购人验收合格后支付服务费。成交人在申请服务费支付前，须提供相应金额的税务发票。付款形式为银行转账。

- 合同期限：

本项目养护服务期为叁年，合同一年一签。合同起效日期：2021年 月 日—2022年  月  日。

如乙方合同期内履约情况良好（即年度综合考核得分≥90分），则在第一年合同期满后，乙方承诺不增加服务费用，且在合同双方自愿的前提下，甲、乙双方可续签下一年度合同，但最多续签2次。

三、工作要求、工作内容及细则如下：

（一）设备清单：

1. 主大楼的冷冻水系统；

2. 净化机组的冷冻水系统；

3. 地下室除湿机的冷冻水系统；

4. 主大楼的冷却水系统；

5. 地下室除湿机的冷却水系统；

6. 主管道过滤器及1376台末端水过滤器清洗；

7. 冷却塔主体。

（二）维保要求：

1、为保证循环冷却水水质稳定，乙方必须使用自动加药装置投加缓蚀阻垢和杀菌灭藻药剂；

2、冷却水开机时期乙方提供每周1次定期的现场技术服务，冷却水停机后一月一次提取水样，进行现场检测；

3、乙方每月提供1次水质分析测试报告；

4、每年夏冬季（7-9月、12-2月）白天必须至少常驻一人在医院（夏季工作时间为24小时），完成每日巡检和维修工作，对水系统的跑、冒、滴、漏进行及时处理。接到报修通知后，必须半小时内响应，半小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足甲方的正常使用要求。一般故障应在4小时内解决，重大故障应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。如遇故障时乙方无法按需提供服务，甲方将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由乙方承担。

5、维护分为月、季和年度保养（所有指标都必须满足日常运行标准）；在甲方人员参与下，乙方每月至少对维保范围内的所有空调系统进行二次全面巡查，每季对所有系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理。年度全面保养在春、秋两季（4月、10月），要求不影响医院正常工作。除了按要求成上述的全面巡查、全面维护检测和常规保养工作，还需按要求做好日常维保检测和常规保养工作。

（三）中央空调水系统维保内容：

1、乙方须对水系统管路进行化学药剂清洗、祛腐、除锈、钝化预膜、防锈防蚀、清理污垢、清理过滤器、清洗冷却塔填料等；循环冷却、冷媒水系统杀菌灭藻、缓释阻垢、检测维护和更换循环水等。

1.1前期清洗：杀菌、去垢、除锈、清洗、中和钝化镀膜。

1.2空调水系统进行管道清洗与水处理后，各项指标应或优于国家相关标准，达到水质保养的性能指标。提供水处理后水样检测报告。

1.3定期到现场进行技术服务，检查系统运行情况、水系统各项参数，做好详细记录。

1.4杀菌灭藻：通过加入杀菌药剂，清除循环水中的各种细菌和藻类。

1.5生物剥离：将管道内的生物粘泥剥离，通过循环将粘泥清洗出来。

1.6化学清洗：加入综合性化学清洗剂。此种清洗剂具有缓蚀、分散、除垢的作用，对水的循环系统进行处理。这种处理方法，既能将管道内的锈、垢、油污清洗后分散排除，又可防止清洗剂对系统装置和管路的危害，提供一个清 洁的金属表面。

1.7表面预膜：投入预膜药剂，在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜，以起到防腐蚀保护作用。

1.8日常养护：加入综合性的日常养护处理剂，具有缓蚀、避免金属生锈的作用。日常养护处理剂中含有高分子络合阻垢剂，通过络合作用，防止钙镁离子结晶沉淀，延长机组的使用寿命，节水、省电，可提高制冷效率。

1.9水处理所用药剂必须提供产品合格证并负责对剩余的药剂进行无害处理。

1.10若因水处理造成的系统零部件损坏，责任由乙方承担。

2、检查阀门、水流开关、排气阀、补水阀和蒸发器进出水等。设备除锈加润滑油等保养。

3、空调末端系统杀菌、消毒、水过滤器清洗，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准。

4、乙方施工结束必须对现场进行清扫，保证现场整洁干净。

（四）维保标准

1、日常运行时循环冷却水应控制在以下范围内:
    pH,at 25℃ 8.0～9   
    电导率，μs/cm <3000   
    总碱度，ppm（以CaCO3计） 100～600   
    总硬度，ppm（以CaCO3计） 100～800   
    钙硬度，ppm（以CaCO3计） 100～600   
    氯化物，ppm <1000   
    硫酸盐，ppm <1500   
    总铁，ppm <1.0   
    铜离子，ppm <0.2   
    残余卤素，ppm 0.2～0.5   
    浊度，NTU <20

2、日常运行时密闭水时应控制在以下范围内: 
    pH,at 25℃ 8.5-12   
    电导率，μs/cm <2500   
    亚硝酸盐，ppm >200   
    铁，ppm <1.0   
    铜，ppm <0.2   
    浊度，NTU <40

3、其他控制指标 
    腐蚀速率 碳钢 mpy ＜3(国标) 
    铜及铜合金 mpy ＜0.2(国标) 
    不锈钢 mpy ＜0.2(国标) 
    细菌数 异氧细菌总数 个/ml ＜1x105 (国标) 
    军团菌 不得检出 
    污垢热阻 m2.h.℃/kcal   1.72×10-4～3.44×10-4(国标)

（五）材料清单

| 序号 | 物料名称 | 品 牌 | 材料作用说明 | 使用数量（KG） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、冷媒水清洗材料 |  |  |  |  |
| 1 | 冷媒水系统粘泥剥离剂 |  | 剥落生物粘泥 | 60/年 |
| 2 | 冷媒水系统防腐剂 |  | 防止锈垢大块脱落而堵塞风盘滤网 | 80/年 |
| 3 | 冷媒水系统杀菌剂 |  | 杀灭厌氧微生物 | 40/年 |
| 4 | 消泡剂 |  | 清洗助剂 | 20/年 |
| 二、冷却水清洗材料 |  |  |  |  |
| 1 | 消泡剂 |  | 清洗助剂 | 40/年 |
| 2 | 冷却水系统杀菌剂 |  | 杀灭微生物和藻类 | 2700/年 |
| 3 | 冷却水系统辅助杀菌剂 |  | 杀灭微生物和藻类 | 100/年 |
| 4 | 冷却水系统粘泥剥离剂 |  | 剥离系统内生物粘泥 | 60/年 |
| 5 | 冷却水系统防腐租垢剂 |  | 对清洗后的金属表面进行预膜，使之形成良好钝化膜，防止后续运行过程中的各种腐蚀。液态药剂，溶解性更好 | 640/年 |
| 三 | 技术服务费 | 项 | 主管道过滤器及1376台末端水过滤器清洗、驻院技师服务费 | 1 |
| 四 | 水质监测费 | 次 | 每月提供1次水质分析测试报告 | 12 |
| 五 | 自动加药设备 | 台 | 双系统：杀菌灭藻；防腐阻垢 | 1 |

如在合同履行期间，政府或有关部门有新的规范、标准和要求发布，则须按最新的规范、标准和要求进行作业和服务，且合同价不予调整。

四、其他约定事项：

1、乙方必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为服务人员办理相关手续，合法经营。

2、乙方为甲方提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与甲方无关。

3、工作过程中因乙方责任所造成的经济损失由乙方按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购方提供的设施损失，双方共同协商解决。

4、合同届满时，乙方必须做好一切交接手续，确保甲方工作的正常进行，否则视为乙方违约，造成损失的应予赔偿。如甲方因特殊原因需延期的，乙方应配合完成。

5、安全生产：

（1）乙方应严格按照工程建设安全生产的有关管理规定，设置安全措施文明施工。

（2）特种设备人员必须持证上岗，高空作业必须做好正规施工方案，并到相关部门进行备案。

（3）若发生安全生产事故或对非现场施工的第三方人员造成伤害，造成的相关损失，均由乙方承担。

6、乙方责任：

6.1  乙方必须按照方案规定的时间进行清洗、维保，禁止以任何借口进行事后补做。

6.2 乙方每次维保时应向甲方提交施工方案和施工时间表，便于甲方安排、监督。维保工作结束后要出具影像资料、记录表、汇总报告报送甲方签字确认。

6.3 对于因故障原因要求更换零件的，要求先对故障进行分析，向甲方提交分析报告，提出修理建议，修理完成后需要经甲方验收确认、签证，并提交更换下来的旧的零部件。

6.4 乙方因维修不当或不慎造成损坏，应及时赔偿、修复并承担由此造成的损失。

6.5 乙方每次保养和维修必须有工作单，并报甲方技术中心确认；有完整的实际的保养记录本，每季度提交甲方审核，年底提交甲方审核存档。

7、甲方责任：

7.1 甲方指派专人与乙方协作、配合工作，提供工作便利，对乙方的维保服务进行监督管理。乙方每次服务之后甲方应当在乙方的工作记录上签字确认。

7.2 按照乙方提出的专业建议结合甲方实际情况进行实施整改。按照乙方要求结合甲方实际情况提供维保服务。

7.3 按约定时间付清服务费。

7.4 乙方承诺在中央空调水处理维保服务项目范围内，不再收取甲方任何其他关于维保的费用。如果需要增加合同约定以外的服务，应经双方协商，并增付相应费用。

7.5 乙方接到维修通知后不能在规定时间内保证系统正常运行的，甲方有权自行处理，所需费用在乙方的维保费用中扣除，并保留追究相应合同违约责任的权利。

8、违约处理:

未经双方共同同意，本合同不得随意终止，但若乙方服务质量年度考核等级为D，甲方可终止合同，且服务费不再支付，乙方的履约保证金不予退还。违约条款第2条，如乙方月度考核等级为C，需针对“主要问题”一周内做出改善措施，并书面回复甲方，年度内任意3个月为C等级，则年度考核结果为C，且扣除服务费的10%。

9、如遇不可抗力造成的损失或合同终止，双方均不承担责任。

10、如遇本合同或磋商文件未提及事项，由双方友好协商处理。协商不成，可向合同履行所在地人民法院提起诉讼。

11、本合同壹式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。乙方缴纳履约保证金、且双方签字、盖章确认后，本合同生效。

甲方（盖章）:                             乙方（盖章）

授权代表签字:		                        授权代表签字:

日期：  年   月   日                      日期:      年   月   日

| 南通妇幼保健院中央空调水处理维保服务月考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  | 联系人： |  |  |  | 得分 | 考核人 |  |
| 考核月份： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 考核内容 |  |  |  | 检测情况 | 分值 |  |  |  |
| 加药情况 | 按计划加药，每少一次扣2分，因加药不符合要求导致冷却塔出现青苔，管道铁垢，每次扣0.5分，工作人员必须穿工作服，戴工作卡，如未按要求每发现一次扣0.5分。 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 水质检查 | 水质取样检验，少一次扣1分，水质参数每有一条不符合标准要求扣0.5分。 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 保养情况 | 按计划对冷却塔管道过滤网、冷凝器清洗，对设备除锈加润滑油，少一项扣0.5分。 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 巡检与维修 | 夏冬季（7-9月、12-2月）至少常驻一人在医院（夏季工作时间为24小时），完成每日巡检和维修工作，如未联系到相应工作人员，每有一次扣1分。对水系统的跑、冒、滴、漏进行及时处理，如未按合同要求完成修理，每有1次扣1分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 记录情况 | 保养工作不按规定记录并与实际不符的，每发现一次扣0.5分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 环境卫生 | 冷却塔，工作场地发现一处不清洁扣0.5分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 服务质量 | 服务态度不满每次扣0.5分，不配合管理处维修保养工作，服务不到位每次扣0.5分。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 总得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级 | 得分范围 | 评价 |  | 措施 |  |  |  |  |  |
| A | 90-100 | 优秀 |  | 可靠的供应商来往，继续建立合作伙伴关系。 |  |  |  |  |  |
| B | 80-89 | 良好 |  | 合格供应商，需针对“主要问题”一周内做出改善措施并书面回复采购人。 |  |  |  |  |  |
| C | 70-79 | 及格 |  | 合格服供应商，但扣除服务费的10%，需针对“主要问题”一周内做出改善措施并书面回复采购人。 |  |  |  |  |  |
| D | 69及以下 | 不及格 |  | 不合格供应商，履约保证金不与退还，服务费不支付。 |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、使用的药剂原则上符合当地的法律法规。 2、年度得分以每月考核的平均分计算成年度考核等级，但若其中一个月考核等级为D，则年度考核等级结果为D；年度内任意3个月考核等级为C，则年度考核等级结果为C。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

缓蚀阻垢和杀菌灭藻药剂加药记录

| 加药日期 | 药剂种类 | 药剂用量（kg） | 操作人 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

维保工作单

| 检查日期 | 年 月 日 | 工作单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查状况： 检查人： 日 期： |  |  |  |
| 修理意见： |  |  |  |
| 院方意见： 签署人： 日 期： |  |  |  |

第七章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“磋商供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评估小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评估小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通公共资源交易平台、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通公共资源交易平台、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南通市政府采购监督管理部门投诉。

# 第八章响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

- 资格审查文件（单独密封）

1、投标供应商须提供有效的营业执照的复印件货扫描件，且经营范围含有空调或制冷设备的安装或维修等相关内容的。

2、投标供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为投标供应商正式人员证明材料【提供①与投标供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的投标企业为其连续缴纳最近6个月（至少缴纳至2021年3月份）的养老保险缴费清单复印件】。

3、投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

4、关于资格文件的声明函（格式参见第八章）。

注：以上材料如为复印件均需加盖投标供应商公章，要求提供原件查验的，因携带原件不全而由此引起的后果由投标人自负。

二、技术响应文件（单独密封）：

1、竞争性磋商响应函（格式参见第八章）。

2、第四章综合评分评审标准中要求提供的资料。

注：为方便评委评估，请供应商按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉及相关资料等证明材料原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。

三、商务报价响应文件（单独密封）

1、磋商响应报价表（首次）（格式参见第八章）。

2、报价明细表。

3、小型、微型企业声明函（如符合小型和微型企业的需提供）。

4、监狱企业证明函（如符合监狱企业的需提供）。

5、残疾人福利性单位声明函（如符合残疾人福利性单位的需提供）。

附件：

- 1、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）

南通市妇幼保健院：

我公司法定代表人     　　参加贵单位组织的   　           （竞争性磋商项目名称及项目编号)项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                  法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。

- 2、授权委托书

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

南通市妇幼保健院：

兹授权        （被授权人的姓名）代表我公司参加             （竞争性磋商项目名称及项目编号)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：       年龄：       职务：

身份证号码：

手机：             传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                    年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至磋商现场备查。

3、无重大违法记录声明

南通市妇幼保健院：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

南通市妇幼保健院：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （项目名称及项目编号)的活动参与磋商。本公司所提交的磋商文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

竞争性磋商响应单位：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

5、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通市妇幼保健院：

依据贵单位委托代理机构组织的                 （磋商项目名称及项目编号)项目竞争性磋商的邀请，我方授权       （姓名）        （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

竞争性磋商响应单位：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

- 6、磋商响应报价表（首次）

项目名称：南通市妇幼保健院中央空调水处理维保服务项目

项目编号：WLDL202105034

| 项目名称 | 南通市妇幼保健院中央空调水处理维保服务项目 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 每年人民币大写： 每年人民币小写：¥ |
| 服务期限 | 本项目服务期为3年，合同1年1签。如中标人合同期内履约情况良好（即年度综合考核得分≥90分），则在第一年合同期满后，供应商承诺不增加服务费用，且在合同双方自愿的前提下，采购人、供应商双方可续签下一年度合同，但最多续签2次。 |
| 付款条件 | 完全接受并响应本项目竞争性磋商文件的要求。 |

竞争性磋商响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）响应报价按本竞争性磋商文件第二章第六条规定的内容执行。

（3）第二次的总价报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商响应报价表（首次）的总价报价。

- 7、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：